Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный

ППКОП 011-8-1-011М Приток-А-4(8)

Краткое руководство по эксплуатации

ЛИПГ. 425212.001-011 РЭ2

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящее краткое руководство является документом, удостоверяющим технические характеристики, правила монтажа и эксплуатации Прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 011-8-1-011М Приток-А-4(8) ЛИПГ.425212.001-011 (в дальнейшем по тексту – прибора). Полное руководство можно загрузить с сайта http://catalog.sokrat.ru → «Объектовое оборудование» → «GSM приборы».

Прибор предназначен для организации централизованной или автономной охраны объектов (квартир, дач) с автоматизированной тактикой взятия под охрану и снятия с охраны в составе  «Автоматизированной системы охранно-пожарной сигнализации Приток-А» ЛИПГ.425618.001 СПИ 010405060714-30/9000-1 по каналам сотовой связи GSM.

Охрана осуществляется путем контроля состояния 8 шлейфов сигнализации (далее - ШС) с включенными в них охранными или пожарными извещателями и передачи тревожных сообщений на мобильные телефоны пользователей и/или АРМ центра безопасности системы Приток-А. Также взятие под охрану и снятие с охраны может быть произведено с помощью SMS команд с телефонов пользователей или команд в режиме GPRS с АРМ ДПЦО.

На передней панели прибора имеются следующие органы управления и индикации:

- считыватель ключа ТМ;

- индикаторы «РАБОТА», «ОХРАНА», «ПОЖАР», «СВЯЗЬ»;

- восемь светодиодных индикаторов «1» - «8», отображающих состояние ШС.

Рисунок 1. Внешний вид прибора

К прибору могут быть подключены устройства, не входящие в комплект поставки:

- Внешняя Клавиатура ППКОП (M4) ЛИПГ 468631.002, дублирующая индикацию прибора и предоставляющая дополнительные органы управления взятием/снятием – клавиатуру и считыватель ключа ТМ.

- Пульт выносной ППКОП ЛИПГ.467845.013, дублирующий индикацию прибора, а также имеющий на передней панели считыватель ключа ТМ.

- Выносной считыватель ключа ТМ.

Примечание: Внешняя клавиатура ППКОП и Пульт выносной ППКОП не могут быть подключены одновременно.

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

# 2.1 Постановка под охрану с помощью ключа ТМ

Для постановки прибора под охрану необходимо:

    - Подготовить помещение к сдаче под охрану, закрыв окна, двери.

    - Приложить ключ ТМ к выносному считывателю либо к считывателю ключа ТМ на передней панели прибора. При взятии подобным способом предполагается постановка под охрану всех охранных ШС прибора, включенных в маску ШС, прикрепленную к ключу ТМ (см. п. 2.5 полного руководства).

    - Убедиться, что индикатор «Охрана» на передней панели прибора (внешней Клавиатуре ППКОП / Пульте выносном ППКОП) начали работать в прерывистом режиме. Это означает, что  код ключа ТМ принят прибором, и прибор начал выполнять взятие под охрану выбранных охранных ШС. После этого необходимо покинуть объект.

    - На запрограммированные телефонные номера будет отправлено сообщение о постановке под охрану либо произведен дозвон (в зависимости от настроек прибора).

    - После выхода с объекта убедиться в том, что выносной оповещатель «Дверь» (ВИ) включен, иначе необходимо пройти на объект и повторить процедуру взятия ШС под охрану. После постановки объекта под охрану выносной оповещатель «Дверь» погаснет через промежуток времени, указанный в параметрах прибора (значение по умолчанию - 60 секунд, см. п. 2.6 полного руководства).

Примечание. Прибор может отторгнуть попытку взятия в зависимости от значения параметров «Флаг запрета взятия под охрану при неисправности канала связи GSM» и «Флаг запрета взятия под охрану при отсутствии GPRS соединения» (см. Приложение 3 полного руководства). При отторжении попытки взятия под охрану прибор издает тройной звуковой сигнал.

Внимание! Любая попытка взятия будет отвергнута при установленном в приборе флаге глобального запрета взятия (см. Приложение 3 полного руководства). Запросить или задать значения флагов можно при помощи команд 112 и 111 соответственно. Установить или сбросить флаг глобального запрета взятия можно только, отправив с телефона пользователя или с ПЦН команду 120 или 121 соответственно.

# 2.2 Снятие с охраны с помощью ключа ТМ

Для снятия объекта с охраны необходимо:

    - Войти на объект.

    - Убедиться, что индикаторы ШС либо включены постоянным зеленым цветом, если ШС находятся под охраной; либо находятся в режиме «Тревога» (мигают красным цветом, см. табл. 1), если нарушены.

    - Приложить ключ ТМ к выносному считывателю либо к считывателю ключа ТМ на передней панели прибора. При этом предполагается снятие всех охранных ШС прибора.

    - Убедиться в том, что индикаторы ШС, снимаемые с охраны, погасли. Это означает, что код ключа ТМ принят прибором и на АРМ ПЦН зафиксировано снятие объекта с охраны.

В случае если все действия выполнены верно, но снятия не произошло, необходимо обратиться на ПЦН.

Если за установленное время (задается параметром «Время задержки на вход», значение по умолчанию - 20 секунд, см. п. 2.6 полного руководства) не произвести снятие с охраны, то прибор переходит в состояние «Тревога». Встроенный звуковой оповещатель (а также звуковой оповещатель  внешней Клавиатуры ППКОП / Выносного пульта ППКОП) выключается автоматически. При этом включается сирена, световой оповещатель «Охрана» начинает отображать состояние «Тревога» (см. Таблицу 1), и производится уведомление пользователей и АРМ центра безопасности посредством отправки сообщений и/или дозвона на заданные номера. В этом случае также необходимо связаться с ПЦН.

Внимание! В случае трёх подряд неудачных попыток снятия (прикладывается неправильный ключ ТМ и/или вводится неверный код), прибор известит об этом центр безопасности и пользователей, отправив сообщение «29,Podbor koda» по маске тревожных сообщений. Также по этому событию производится дозвон по маске тревожных звонков.

# 2.3 Постановка под охрану SMS-командой с телефона пользователя

Для постановки под охрану объекта необходимо:

- Подготовить помещение к сдаче, закрыв окна и двери.

- Покинуть объект.

- Отправить на прибор SMS команду 18 20.

- Убедиться, что световой оповещатель «Охрана» и ВИ «Дверь» принимают своё состояние согласно  Таблице 6.

- Дождаться получения на сотовый телефон SMS сообщения «13,Vzyat po komande» о взятии объекта под охрану. Сообщение «13,Vzyat po komande» отправляется только на телефон пользователя, отправившего SMS команду 18 20.

Внимание! Если на момент взятия один или несколько шлейфов охранной сигнализации находятся в состоянии «Тревога», то происходит попытка взятия их под охрану с устранением тревоги. Если на момент взятия один или несколько шлейфов охранной сигнализации неисправны, они не будут взяты под охрану, что будет отображено в полученном сообщении «13,Vzyat po komande» (см. Таблицу 7), где содержится информация о состоянии всех ШС после попытки взятия по команде.

Для снятия объекта с охраны SMS-командой необходимо:

- Отдать команду на снятие, отправив на прибор SMS команду 18 21. При этом предполагается снятие всех охранных ШС прибора.

- Войти на объект.

- Убедиться в том, что индикаторы ШС, снятых с охраны, погасли.

- Дождаться получения на сотовый телефон SMS сообщения «14,Snyat po kom» о снятии объекта с охраны. Сообщение «14,Snyat po kom» отправляется только на телефон пользователя, отправившего SMS команду 18 21.

- По факту снятия ШС с охраны прибором будут произведены отправка SMS сообщений либо дозвон на указанные в настройках телефонные номера.

ВНИМАНИЕ! Возможность снятия с охраны SMS командой 18 21 определяется параметром «Флаг запрета снятия прибора командой с ПЦН без нарушения взятых ШС» (см. п. 3.3 и Приложение 3 полного руководства по эксплуатации):

«0» - снятие командой разрешено в любом случае;

«1» - снятие командой разрешено только после того, как прибор перейдет в состояние «Тревога» по охранным ШС (значение по умолчанию).

# 2.4 Многозонный режим работы

При помощи подключенной к прибору внешней Клавиатуры ППКОП имеется возможность производить частичную постановку и снятие ШС с охраны согласно настройке «Однозонный/Многозонный режим». Порядок работы с внешней Клавиатурой ППКОП описан в документе «Клавиатура ППКОП (М4) ЛИПГ.468631.002РЭ Руководство по эксплуатации», который можно загрузить с сайта http://catalog.sokrat.ru → Объектовое оборудование → Клавиатуры и пульты управления.

# 2.5 Режимы работы индикации  прибора

Во включенном состоянии индикатор «Работа» светится зеленым цветом, что индицирует нормальную работу прибора.

Таблица 1.  Режимы  работы  индикатора «Охрана»

| Режим работы | Режим охраны |
| --- | --- |
| Индикатор выключен | Имеются не взятые охранные ШС или неисправные пожарные ШС |
| Зеленый включен 0,125 с, выключен 0,125 с | Прибор выполняет команду «Взять после выхода» |
| Зеленый включен непрерывно | Все шлейфы пожарной и охранной сигнализации взяты под охрану и в норме |
| Красный включен 1 с, выключен 1 с | Тревога на любом из шлейфов охранной, тревожной или пожарной сигнализации. |

Таблица 2.  Режимы  работы  индикатора «Пожар»

| Режим работы | Состояние пожарных ШС |
| --- | --- |
| Индикатор выключен | Нет пожарных ШС |
| Зеленый включен непрерывно | Сопротивление всех пожарных ШС в норме |
| Красный включен 0,25 с, выключен 2 с | Неисправность пожарного шлейфа |
| Красный включен 3 с, выключен 1 с | Пожарный шлейф находится в состоянии «ПОЖАР» |

Таблица 3. Режимы работы индикатора «Связь»

| Состояние индикатора | Состояние канала связи |
| --- | --- |
| Зеленый включен постоянно | Уровень сигнала GSM сети (CSQ) достаточный для отправки SMS, т.е. больше уровня, задаваемого настройкой «Минимально допустимый уровень GSM сигнала» (см. п 4.3) |
| Красный включен 0,5 с, выключен 0,5 секунды | Уровень сигнала GSM сети слишком низкий |
| Зеленый включен 0,125 с, выключен 0,125 с | Принято SMS сообщение от пользователя |
| Зеленый включен 0,5 с, выключен 0,5 с | Поддерживается активное GPRS соединение |

Таблица 4.  Режимы  работы  индикаторов состояния шлейфов «1» - «8»

| Состояние индикаторов состояния шлейфов | Состояние шлейфа сигнализации |
| --- | --- |
| Индикатор выключен | Не охраняется |
| Зеленый включен постоянно | Принят под охрану |
| Зеленый включен 0,25 с, выключен 0,25 с | Выбран для взятия – сопротивление шлейфа в норме |
| Зеленый включен 0,25 с, красный включен 0,25 с | Выбран для взятия – сопротивление шлейфа не в норме |
| Зеленый включен 0,125 с, выключен 0,125 с | Выполняется взятие под охрану - сопротивление шлейфа в норме |
| Зеленый включен 0,125 с, красный включен 0,125 с | Выполняется взятие под охрану - сопротивление шлейфа не в норме |
| Красный включен 0,5 с, выключен 0,5 с | На шлейфе зафиксировано состояние «Тревога» или «Пожар» |
| Красный включен 2 раза по 0,15 с, пауза 0,15 с, с периодом следования 4 с | Срабатывание дымового датчика |
| Красный включен 0,15 с, выключен 4 с | Неисправность пожарного шлейфа |
| Оранжевый включен постоянно | Выбран для снятия |

В приборе имеется встроенный звуковой оповещатель. Режимы работы оповещателя приведены в Таблице 5.

Таблица 5. Режимы работы встроенного звукового оповещателя

| Режим работы звукового оповещателя | Событие |
| --- | --- |
| Включен 3 с, выключен 1 с | Тревога пожарного шлейфа |
| Включен 0,1 с, с периодом 4 с | Неисправность пожарного шлейфа |
| Включен 0,1 с с периодом в 1 с. Режим выключается по истечении времени задержки на вход. | Нарушение ШС типа 1 (охранный, «взятие после выхода»), либо типа 8 (охранный, «с задержкой на вход»). Напоминание о необходимости снять прибор с охраны |
| Включен 0,1 с с периодом 0,5 с | Нарушена цепь контроля взлома корпуса. Индикация активна в случае, если установлен параметр «Флаг разрешения звуковой индикации взлома корпуса» |
| Однократный короткий сигнал | Считан ключ ТМ, либо пришел запрос на взятие / снятие с внешней Клавиатуры ППКОП / Пульта выносного ППКОП |
| Двойной длинный сигнал | Стартовая индикация, после окончания которой можно приступать к работе с прибором. |
| Тройной короткий сигнал | Отторжение попытки взятия прибора под охрану при установленном параметре «Флаг запрета взятия под охрану при отсутствии GPRS соединения» либо «Флаг запрета взятия под охрану при неисправности канала связи GSM». |

Прибор имеет четыре силовых выхода типа «открытый коллектор» с настраиваемой тактикой работы.

Таблица 6. Режимы работы силовых выходов

| Состояние прибора или шлейфов сигнализации | Световой оповещатель «Охрана» | Световой оповещатель «Пожар» | Выход «Сирена» | ВИ «Дверь» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тревога на пожарном шлейфе, состояние «Пожар» | Включен 1 с, выключен 1 с | Включен непрерывно | Включен непрерывно в течение не более 4 минут | Включен 1 с, выключен 1 с |
| Неисправность пожарного шлейфа | Не меняет состояния | Включен 0,2 с, выключен 3 с | Не меняет состояния | Не меняет состояния |
| Норма на пожарном шлейфе | Не меняет состояния | Выключен | Не меняет состояния | Не меняет состояния |
| Тревога на охранном шлейфе | Включен 1 с, выключен 1 с | Не меняет состояния | Включен 1 с, выключен 1 с, в течение не более 4 минут | Включен 1 с, выключен 1 с |
| Срабатывание тревожной сигнализации | Не меняет состояния | Не меняет состояния | Не меняет состояния | Не меняет состояния |
| Имеются шлейфы не принятые под охрану | Выключен | Не меняет состояния | Не меняет состояния | Выключен |
| Охранные шлейфы взяты под охрану | Включен постоянно когда все ШС взяты и не нарушены | Не меняет состояния | Выключен | Включен на время, задаваемое настройкой 14 |
| Производится взятие под охрану | Включен 0,125 с, выключен 0,125 с | Не меняет состояния | Не меняет состояния | Не меняет состояния |

# 2.6 Формат SMS-сообщений, передаваемых прибором

Прибор формирует и высылает на АРМ центра безопасности и/или сотовый телефон пользователя  SMS сообщения в формате, приведенном в Таблице 7.

В приборе имеется буфер на 32 сообщения. В случае если сообщений окажется больше, более ранние сообщения будут стираться вновь сформированными.

Таблица 7. Формат SMS сообщения прибора

| Поле сообщения | Расшифровка поля сообщения |
| --- | --- |
| 09,Sostoyanie | Событие, вызвавшее посылку сообщения. |
| 1FC S 2OC S 3OC S 4TC V 5PC V 6OC S 7OC S 8OC S | Конфигурация ШС прибора: NC – отключен FC – охранный, «взятие после выхода» MC – охранный «с задержкой на вход» ОС – охранный шлейф PC – пожарный шлейф ТС – шлейф тревожной сигнализации RC – шлейф контроля отметки патруля SC – технологический шлейф Состояние ШС прибора: S – шлейф снят с охраны V – шлейф взят под охрану T – на шлейфе зафиксирована тревога P – тревога пожарного шлейфа K – неисправность пожарного шлейфа – короткое замыкание O – неисправность пожарного шлейфа – обрыв |
| PRT11M.07 | Версия программного обеспечения прибора |
| 123456 | Идентификационный номер прибора |
| X01 | Номер пользовательского ключа ТМ либо числового кода идентификации, с помощью которого производилось последнее по времени взятие прибора под охрану или снятие с охраны |
| 0002202220000 или 00022022200004 | Состояние входов прибора (анализ на АРМ) |
| I000 | Цифровое состояние входов прибора (анализ на АРМ) |
| O000 | Состояние силовых выходов прибора (анализ на АРМ) |
| L29 | Уровень сигнала GSM в пределах от 31 до 5 |
| G000000 | Информация о работе в GPRS (анализ на АРМ) 000000 - флаг AutoGPRS («0» - сброшен, «1» - установлен) 000000 – протокол передачи данных («0» – TCP, «1» – UDP) 000000 - счетчик (десятичный, от 0 о 99) попыток подключений к GPRS 000000 - счетчик (десятичный, от 0 о 99) перезагрузок GSM модуля |
| H0 | Флаг защиты настроек («0» - сброшен, «1» - установлен) |
| T01 | Номер ячейки телефонной книги, хранящей телефонный номер, с которого пришла последняя на текущий момент команда на взятие или снятие |
| S15 | S15 - номер SIM карты (1 или 2), с которой отправлено сообщение S15 - причина последнего переключения SIM карты |
| N001 | Порядковый номер сообщения, индивидуальный для каждого адресата. |

3 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рисунок 2. Схема подключения прибора

VD1 - оповещатель световой «Пожар», типа «Маяк» (I потр < 50 мА)

VD2 - оповещатель световой «Охрана», типа «Маяк» (I потр < 50 мА)

VD3 - выносной светодиодный индикатор (ВИ) «Дверь» АЛ307БМ

VD4 - выносной оповещатель «Сирена»

ОС – тип шлейфа «Охранный»;

ПС – тип шлейфа «Пожарный»;

ТС – тип шлейфа «Тревожный»;

ПАТ – тип шлейфа «Патруль»;

– шлейф подключается к клеммам «ШЛ» и «ОБЩ»;

ШЛ1-ШЛ8 – охранные шлейфы типа ОС, ТС, ПС, ПАТ;

НЗ – извещатели с нормально замкнутыми контактами;

НР – извещатели с нормально разомкнутыми контактами;

R1 – резистор номиналом 4,7 кОм;

R2 – резистор номиналом 1,2 - 1,5 кОм;

R3 – резистор номиналом 7,5 кОм.

Предприятие-изготовитель

Россия, 664007, г. Иркутск, пер. Волконского, дом 2,

ООО Охранное бюро “СОКРАТ”

Тел/факс: (395-2)20-66-61, 20-66-62, 20-66-63, 20-64-77

E-mail: sokrat@sokrat.ru, http://www.sokrat.ru

# Text boxes

Автоматизированная система охранно-пожарной сигнализации

Код 3850 ред. 00 IN 8388